## Page de garde
CTP Environnement 2076 Avenue Henri Schneider 69330 JONAGE
Document n°: |  |  | Projet : | Déshuileurs 2 et 3 |  | Rev. : | 0
| XXX |  | Cmde n° : | xxxx |  | Rédigé : | RC
|  |  | Titre : | Listes |  | Page :
LISTES
Déshuileurs en format Container 10 pieds
CONDITIONS DE MARCHE
EQUIPEMENTS
INSTRUMENTATION
ROBINETTERIE
VANNES AUTOMATIQUES
INTERFACES
| Revision | Date | Description
| 0 | 2022-08-03 | Première édition
| REDIGE PAR : |  |  | VERIFIE PAR : | APPROUVE PAR :
| Nom : | R. CARRIERE |  | Nom : | Nom :
| Date : | 2022-08-03 |  | Date : | Date :
| Visa : |  |  | Visa : | Visa :

## Equipement
CTP Environnement 2076 Avenue Henri Schneider 69330 JONAGE
Tel: + 33 (0)4 72 47 72 14 - Fax: + 33 (0)4 72 47 01 13 penjolras@ctp-environnement.com
Document n°: | [7 empty] | Projet : | Déshuileurs 2 et 3 |  | 2022-08-03
[8 empty] | Cmde n° : | xxxx |  | Rédigé : RC
[8 empty] | Titre : | Equipements |  | Page :
[9 empty] | Déshuileurs en format Container 10 pieds |  | Rev 0
PID | TAG | Etape | Section | Phase | Chrono | ancien tag
Commandé
[7 empty] | Container | Fonction | Type | Specification | Fluide | ATEX | PN | DN | Norme | Matières | Raccordement | Vitesse (rpm) | Puiss (kW) | Courant In (Amps) | Tension (V) | ETOR | STOR | EANA | SANA | BUS | Masse à vide (kg) | Masse en charge (kg) | Fournisseur | Remarques, référence… | N° SPEC. | Consulté | Num offre | Prix (€) | Code article | Délais
60 | PV | X | 0 | 0 | 0 | / | 10 p. | Aspiration EB et mélange réactifs | Pompe péristaltique | ALH25, voir fiches techniques | Eau Brute (EB) | Non | 16 | 40 |  |  | Bride |  | 0,65-0,77-0,95 | [9 empty] | ALBIN PUMP
60 | FP | X | 0 | 0 | 0 | / | 10 p. | Filtration et élimination des particules solides | Filtre à Poche | Model SIDELINE, 1 sac (4"x9"), matière SS316, pression = 16 bar, DN40 entrée/sortie, température = -10/160°C, volume = 3L | Eau Brute (EB) | Non | 16 | 40 |  | SS316 | Bride | [11 empty] | EATON - LOEFFLER Filtration - GAF Filter
60 | DE | X | 6 | / | / | / | 10 p. | Séparation des phases aqueuses et huileuses | Déshuileur | Débit MAX = 500 L/h avec teneur en eau inférieur à 5% | Eau Brute (EB), Eau Traitée (ET) et Huile (H) | Non | 16 | 40 |  |  | Bride | [11 empty] | SEREP
60 | SE | X | / | / | / | / | 10 p. | Stockage des eaux traitées | Cuve de stockage | Stockage des eaux avec une capacité de 550L | Eau Traitée (ET) | Non | 16 | 40 |  | 304L | Bride
60 | PC | X | 1 | 0 | 0 | / | 10 p. | Evacuation des eaux traitées | Pompe centrifuge | H = 16,7-28,2 m, Q = 20-75 L/min | Eau Traitée (ET) | Non | 16 | 25 |  |  | Bride | 2850 | 0.37

## Instrumentation
CTP Environnement 2076 Avenue Henri Schneider 69330 JONAGE
Tel: + 33 (0)4 72 47 72 14 - Fax: + 33 (0)4 72 47 01 13 penjolras@ctp-environnement.com
Document n°: | [7 empty] | Projet : | Déshuileurs 2 et 3 |  | 2022-08-03
XXX | [7 empty] | Cmde n° : | xxxx |  | Rédigé : RC
[8 empty] | Titre : | Instrumentation |  | Page :
[9 empty] | Déshuileurs en format Container 10 pieds |  | Rev 0
PID | TAG | Etape | Section | Phase | Chrono | ancien tag
Commandé
[7 empty] | Container | Fonction | Type | Specification | Fluide | ATEX | PN | DN | Norme | Matières | Raccordement | Echelle | Unité | Signal | Tension (V) | ETOR | STOR | EANA | SANA | BUS | Masse (kg) | Fournisseur | Remarques, référence… | consultation 2019 | N° SPEC. | Consulté | Num offre | Prix (€) | Code article | délais
60 | PIT | X | 0 | 0 | 0 | / |  | Mesure de la pression en amont du filtre à manche | Capeteur de pression par Endress + Hauser | 0 à 10 bar | Eau Brute (EB)
60 | PIT | X | 0 | 0 | 1 | / |  | Mesure de la pression en aval du filtre à manche | Capeteur de pression par Endress + Hauser | 0 à 10 bar | Eau Brute (EB)
60 | LIT | X | 1 | 0 | 0 | / |  | Mesure du niveau d'eau traitée dans la cuve de stockage | Mesure de niveau hydrostatique par Endress + Hauser | / | Eau Traitée (ET)
60 | FIT | X | 1 | 0 | 0 | / |  | Mesure du débit d'eau traitée | Débitmètre électromagnétique par Endress + Hauser | 0,01 à 10 m/s en fonction du DN | Eau Traitée (ET)
60 | LSH | X | 4 | 0 | 0 | / |  | Mesure du niveau dans la cuve de réception des huiles du client = Absent | Inc. | Inc. | Huile (H)
[8 empty] | Transmetteur sonde de turbi brut | Transmetteur SC200 électronique avec affichage | 2 entrées | - | Oui | [7 empty] | 4-20 mA | 24 | [6 empty] | Hach Lange
[8 empty] | Transmetteur sonde de turbi eaux traitées | Transmetteur SC4500 | 2 entrées | - | Oui | [15 empty] | Hach Lange
| TUR | 8 | 1 | 0 | 01 |  |  | Sonde de turbidité TSS 0-4000 FNU avec Boîte de jonction ATEX Ex 1 | LXV328.99.10001 + LZY586 (boîte de jonction ATEX) | II 2G EXd IIC T6 + câble 10m |  | Oui | [15 empty] | Hach Lange | [5 empty] | #REF!

## Robinetterie
CTP Environnement 2076 Avenue Henri Schneider 69330 JONAGE
| Document n°: | [7 empty] | Projet : | Déshuileurs 2 et 3 |  | 2022-08-03
| XXX | [7 empty] | Cmde n° : | xxxx |  | Rédigé : RC
[9 empty] | Titre : | Robinetterie |  | Page :
[10 empty] | Déshuileurs en format Container 10 pieds |  | Rev 0
| PID | TAG | Etape | Section | Phase | Chrono | ancien tag
Commandé
[8 empty] | Container | Fonction | Type | Specification | Fluide | ATEX | PN | DN | Norme | Matières | Raccordement | Pos. Sécurité | Actionneur | Type | FDC (ZO) | FDC (ZC) | Signal | ETOR | STOR | EANA | SANA | BUS | Masse (kg) | Fournisseur | Remarques, référence… | N° SPEC. | Consulté | Num offre | Prix (€)
| 60 | EV | X | 0 | 0 | 0 | / | 10 p. | By-pass du filtre à poche | Electrovanne | Model : UMA-3,5 par SECTORIEL | Eau Brute (EB) |  | 16 | 40
| 60 | EV | X | 0 | 0 | 1 | / | 10 p. | Isolement du filtre à poche | Electrovanne | Model : UMA-3,5 par SECTORIEL | Eau Brute (EB) |  | 16 | 40
| 60 | EV | X | 0 | 0 | 2 | / | 10 p. | Isolement du filtre à poche | Electrovanne | Model : UMA-3,5 par SECTORIEL | Eau Brute (EB) |  | 16 | 40
| 60 | EV | X | 0 | 0 | 3 | / | 10 p. | Vidange du déshuileur | Electrovanne | Model : UMA-3,5 par SECTORIEL | Eau Brute (EB) |  | 16 | 40
| 60 | VM | X | 3 | 0 | 0 | / | 10 p. | Vidange des sédiments du filtre à poche | Vanne manuelle | Vanne 1/4 de tour | Eau Brute (EB) |  |  | 25
| 60 | VM | X | 1 | 0 | 0 | / | 10 p. | Isolement de la pompe d'eau traitée | Vanne manuelle | Inc. > Absente, n'est pas sur le montage | Eau Traitée (ET)
| 349 | HV | 8 | 4 | 1 | 02 | NA |  | Vanne 1/4 tour isolement sortie PD84101 | RBS |  | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | HV | 8 | 4 | 1 | 03 | VM2314 |  | Vanne 1/4 tour prélèvement aval PD84101 | RBS |  | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | HV | 8 | 4 | 2 | 01 | VM2284 |  | Vanne 1/4 tour isolement amont PD84201 | RBS |  | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | HV | 8 | 4 | 2 | 02 | NA |  | Vanne 1/4 tour isolement sortie PD84201 | RBS |  | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | HV | 8 | 4 | 2 | 03 | VM2304 |  | Vanne 1/4 tour prélèvement aval PD84201 | RBS |  | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | HV | 8 | 4 | 3 | 01 | NA |  | Vanne 1/4 tour isolement amont PD84301 | RBS |  | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | HV | 8 | 4 | 3 | 02 | NA |  | Vanne 1/4 tour isolement sortie PD84301 | RBS |  | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | HV | 8 | 4 | 3 | 03 | NA |  | Vanne 1/4 tour prélèvement aval PD84301 | RBS |  | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | HV | 8 | 4 | 3 | 05 | NA |  | Vanne 1/4 tour isolement sortie PD84301 | RBS |  | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
2019-07-15 | 349 | HV | 8 | 5 | 0 | 00 | NA |  | Vanne 1/4 tour isolement alimentation floculant pur PD85003 | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 25 | PVC D20 Dint 16 |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | LRI |  | HV-PVC-02 | non |  | 58
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 0 | 01 |  |  | Vanne 1/4 tour isolement eau préparante floculant | RBS | Vanne à sphère 2 pièces en acier inox ; cadenassable | Eau process | Non | 16 | DN25 | ISO228 | 316 PTFE | vissé | [12 empty] | Kyplast
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 0 | 04 | VM2624 |  | Vanne réglage débit alimentation eau préparante | Robinet à pointeau | Vanne à pointeau ; acier ; taraudé ; 26x34 ; | Eau process | Non | 10 | DN25 |  | acier PTFE Graphite | vissé raccord union | [12 empty] | Kyplast | Ref 151.06
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 0 | 07 | VM2434 |  | Vanne 1/4 tour vidange cuve préparante floculant | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 16 | PVC D63 Dint |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | Kyplast
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 0 | 09 | NA |  | Vanne 1/4 tour isolement injection ligne 1, HV81015 | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 16 | PVC D32 Dint 27.2 |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | LRI | R.B.S PVC-U DN25 A COLLER 32MM JOINT | HV-PVC-02 | oui | 2744672 | 58
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 0 | 10 | NA |  | Vanne 1/4 tour isolement injection point externe | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 16 | PVC D32 Dint 27.2 |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | LRI | R.B.S PVC-U DN25 A COLLER 32MM JOINT | HV-PVC-02 | oui | 2744672 | 58
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 0 | 11 | NA |  | Vanne 1/4 tour isolement injection ligne 1, HV82015 | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 16 | PVC D32 Dint 27.2 |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | LRI | R.B.S PVC-U DN25 A COLLER 32MM JOINT | HV-PVC-02 | oui | 2744672 | 58
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 0 | 12 | NA |  | Vanne 1/4 tour isolement injection point externe | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 16 | PVC D32 Dint 27.2 |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | LRI | R.B.S PVC-U DN25 A COLLER 32MM JOINT | HV-PVC-02 | oui | 2744672 | 58
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 0 | 13 | VM2614 |  | Vanne 1/4 tour isolement PIT85002 | RBS | Vanne à sphère 2 pièces en acier inox ; cadenassable | Eau process | Non | 64 | DN15 | ISO228 | 316 PTFE | taraudé | [12 empty] | Kyplast
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 0 | 14 |  |  | Vanne 1/4 tour piquage au process | RBS | Vanne à sphère 2 pièces en acier inox ; cadenassable ; avec raccord express | Eau process | Non | 64 | DN25 | ISO228 | 316 PTFE | taraudé | [12 empty] | Kyplast
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 1 | 01 | VM2444 |  | Vanne 1/4 tour isolement amont PD85101 | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 16 | PVC D40 Dint |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | Kyplast
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 1 | 03 | VM2474 |  | Vanne 1/4 tour isolement aval PD85101 | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 16 | PVC D32 Dint 27.2 |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | Kyplast
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 1 | 04 | NA |  | Vanne 1/4 tour isolement aval PD85101 | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 16 | PVC D32 Dint 27.2 |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | Kyplast
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 2 | 01 | VM2454 |  | Vanne 1/4 tour isolement amont PD85201 | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 16 | PVC D40 Dint |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | Kyplast
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 2 | 03 | VM2484 |  | Vanne 1/4 tour isolement aval PD85201 | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 16 | PVC D32 Dint 27.2 |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | Kyplast
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 3 | 01 | VM2464 |  | Vanne 1/4 tour isolement amont PD85301 | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 16 | PVC D40 Dint |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | Kyplast
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 3 | 03 | VM2494 |  | Vanne 1/4 tour isolement aval PD85301 | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 16 | PVC D32 Dint 27.2 |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | Kyplast
2019-07-10 | 349 | HV | 8 | 5 | 3 | 04 | VM2504 |  | Vanne 1/4 tour isolement aval PD85301 | RBS | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller | Floculant | Non | 16 | PVC D32 Dint 27.2 |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | [12 empty] | Kyplast
| 348 | HV | 8 | 9 | 0 | 01 | VM2354 |  | Vanne 1/4 tour isolement réseau air comprimé flottateur | RBS | Vanne à sphère 2 pièces en acier inox ; cadenassable | Air | Non | 64 | DN20 | ISO228 | 316 PTFE | taraudé 2 raccords union | [12 empty] | LRI | Ref 2709.05 RBS 2P INOX 316 F/F 20x27 - P.I. - PN64 -CADENASSABLE |  | oui | 2744672 | 7
| 348 | HV | 8 | 9 | 0 | 02 | VM2364 |  | Vanne 1/4 tour isolement PIT 89001 | RBS | Vanne à sphère 2 pièces en acier inox ; cadenassable | Air | Non | 64 | DN15 | ISO228 | 316 PTFE | taraudé | [12 empty] | LRI | ref 2709.04 RBS 2P INOX 316 F/F 15x21 - P.I. - PN64 -CADENASSABLE | HV-INOX-01 | oui | 2744672 | 5
| 348 | HV | 8 | 9 | 0 | 03 | VM2374 |  | Vanne 1/4 tour isolement alim air CV81001 & CV82001 | RBS | Vanne à sphère 2 pièces en acier inox ; cadenassable | Air | Non | 64 | DN20 | ISO228 | 316 PTFE | taraudé 2 raccords union | [12 empty] | LRI | Ref 2709.05 RBS 2P INOX 316 F/F 20x27 - P.I. - PN64 -CADENASSABLE |  | oui | 2744672 | 7
| 349 | PCV | 8 | 3 | 0 | 03 | SP2104 |  | Soupape de décharge aval PD2104 [1] | Stockage & Système | Tarage à X bars | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
2019-06-27 | 349 | PCV | 8 | 3 | 0 | 07 | SP2114 |  | Soupape de décharge aval PD2114 [1] | Stockage & Système | Tarage à X bars | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | PCV | 8 | 4 | 0 | 03 | SP2304 |  | Soupape de décharge (1,5 bars) aval PD2134 [2] | Stockage & Système | Tarage à X bars | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
2019-06-27 | 349 | PCV | 8 | 4 | 0 | 07 | SP2314 |  | Soupape de décharge (1,5 bars) aval PD2124 [2] | Stockage & Système | Tarage à X bars | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
2019-07-15 | 349 | PCV | 8 | 5 | 0 | 02 | VD2624 |  | Détendeur de pression d'eau alimentation préprante floculant | Détendeur à membrane | Bronze ; P amont 20 bar ; P aval 1 à 6 bar ; avec manomètre ; 4 m3/h max ; avec filtre inox ; | Eau process | Non | 25 | 26x34 (1") |  | Bronze Buna N | taraudé | [12 empty] | LRI | ref SE-246844 DETENDEUR 681 F/F BRONZE 1" 1-8b + MANO |  | oui | 2744672 | 115
| 349 | PSV | 8 | 3 | 1 | 04 | SP2084 |  | Soupape de décharge aval PD2104 [1] | Stockage & Système | Tarage à 6 bars | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | PSV | 8 | 3 | 2 | 04 | SP2094 |  | Soupape de décharge aval PD2114 [1] | Stockage & Système | Tarage à 6 bars | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | PSV | 8 | 3 | 3 | 04 | NA |  | Soupape de décharge aval PD2114 [1] | Stockage & Système | Tarage à 6 bars | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | PSV | 8 | 4 | 1 | 04 | SP2284 |  | Soupape de décharge (9 bars) aval PD2134 [2] | Stockage & Système | Tarage à 6 bars | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | PSV | 8 | 4 | 2 | 04 | SP2294 |  | Soupape de décharge (9 bars) aval PD2124 [2] | Stockage & Système | Tarage à 6 bars | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
| 349 | PSV | 8 | 4 | 3 | 04 | NA |  | Soupape de décharge (9 bars) aval PD2124 [2] | Stockage & Système | Tarage à 6 bars | Coagulant | Non |  | DN15 | [15 empty] | stockage et système
2019-07-15 | 349 | SV | 8 | 5 | 0 | 03 | EV2204 |  | Electro vanne d'arrivée d'eau dans GP2204 | Type 1210A | Electrovanne 2/2 NF ; laiton ; à membrane NBR ; à commande assistée ; tension 220VAC | Eau process | Non | 16 | 26x34 ("1) |  | Laiton inox NBR | taraudé BSP | NF | 220 VAC | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | LRI | ref 1230.6A EV 2/2 F/F 26x34 LAITON/NBR N.F. 230VAC Kv=9m3/h 0/10 bar BELIER-JOINT NBR FR08444 NORMALEMNT FERMEE |  | oui | 2744672 | 110
2019-07-11 | 348 | XV | 8 | 1 | 0 | 02 |  |  | Vanne bypass ligne 1 |  | Uniquement commande par électrovanne pour ouvrir et fermer | [7 empty] | OMA | pneu | simple effet | Non | Non |  |  | 1 |  |  |  |  | Non Applicable
2019-07-11 | 348 | XV | 8 | 2 | 0 | 02 |  |  | Vanne bypass ligne 2 |  | Uniquement commande par électrovanne pour ouvrir et fermer | [7 empty] | OMA | pneu | simple effet | Non | Non |  |  | 1 |  |  |  |  | Non Applicable
2019-07-10 | 349 | XV | 8 | 5 | 0 | 06 | VM2414 |  | Vanne 1/4 tour sortie GP2204 | RBS ; avec 2 fin de course ; avec actionneur pneumatique | Robinet PVC à tournant sphérique ; union à coller ; vanne NF ; actionneur dans axe tuyauterie | Floculant | Non | 16 | PVC D16 Dint12.4 |  | PVC PTFE FPM | collé vissé | NF | pneu | simple effet | Oui | Oui |  | 2 | 1 |  |  |  |  | Kyplast
2022-04-08 | 349 | XSV | 8 | 5 | 0 | 15 |  |  | Vanne de sécurité coupure eau prépa floculant | RBS ; avec actionneur pneumatique | RTS acier pneumatique ; actionneur simple effet | Eau process | Non | 16 | DN25 |  | Acier EPDM | à souder | NF | pneu | simple effet |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Stock Jonage